柜式七氟丙烷灭火装置设备清单

项目名称：上海东锦江大酒店增加气体灭火系统

| 序号 | 防区名称 | 规格/型号 | 保护区面积 | 保护区 高度 | 保护区面积 | 设计 浓度 | 喷放 时间 | 设备 | 药剂(HFC2Z7ea) | 品牌拟用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 (台) | 药剂 (Kg) | 每瓶充装量(Kg) |  |  |
| 柜式七氟丙烷装置 |
| 1 | 监控室 | GQQ120/2.5-TFD | 53.4平方米 | 5.3米 | 283.02立方米 | 8% | 85 | 2 | 186 | 93.00 | 上海申盾、正天齐、中消安盾 |
| 2 | 机房1 | GQQ120/2.5-TFD | 28.7平方米 | 5.3米 | 152.11立方米 | 8% | 85 | 1 | 100 | 100.00 | 上海申盾、正天齐、中消安盾 |
| 3 | 机房2 | GQQ120/2.5-TFD | 60平方米 | 5.3米 | 318立方米 | 8% | 85 | 2 | 228 | 114.00 | 上海申盾、正天齐、中消安盾 |
| 4 | 泄压装置 | ZDXY-0.07-J |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 上海申盾、正天齐、中消安盾 | 墙体开洞尺寸 300*300mm |
| 5 | 泄压袭置 | ZDXY-0.12-J |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 上海申盾、正天齐、中消安盾 | 墙体开洞尺寸 400*400mm |
| 6 | 气体灭火系统深化设计 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 总 计 | 514 |  |  |  |
| 气体控制器系统 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  | 品 牌 |  |
| 1 | 智能感温探测器(内置短路隔离器) | HI720-CN |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 西门子 |  |
| 2 | 智能光电感烟探测器(内置短路隔离器) | OP722-CN |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 西门子 |  |
| 3 | 智能探测器底座 | DB721-CN |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 西门子 |  |
| 4 | 智能系统输入模块(内置短路隔离器) | FDCI221-CN |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 西门子 |  |
| 5 | 智能系统输入输出模块(内置短路隔离器) | FDCIO221-CN |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 西门子 |  |
| 6 | 气体灭火控制器 | XC7201 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 西门子 |  |
| 7 | 紧急启动/停止按钮 | XDM1801 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 西门子 |  |
| 8 | 气体释放灯 | LW5606 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 利信万嘉 |  |
| 9 | 声光报警器 | JA2002 |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 京 安 |  |

备注：1、辅楼IT机房一共有2个七氟丙烷箱，一个单瓶一个双瓶的；现计划将双瓶的移至西楼17F配电间，控制器等需在本次改造中新增；另外单独的一个钢瓶留在原地，供辅楼办公网络机房使用，需要本次施工单位建立新的建筑分隔，以满足机房要求。

2、表格里“规格/型号”供参考，主要还是以表格里提供的参数为准，根据投标书选用的品牌相对应的规格、型号来填写报价单。